|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měnírna č. 3 – Kočkov** | | **22 kV AC / 660 V DC, 2 x 1.000 kVA** | | **diodová – ČKD, DYSK** | |
| **segment údržby** | **popis prací** | | **počet kusů** | **četnost prací**  **(doporučená)** | **Jednotková cena bez DPH** |
| **dálkové ovládání – část měnírna a spojení s EDT** | kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měnírny | | 1 | 1X ROK |  |
| Kontrola měření izolačního stavu trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu | |
| Kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měnírny místně - dálkově | |
| Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny | |
| Kontrola funkcí nouzového vynutí měnírny dálkově | |
| Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany | |
| **rozvaděč VN** – ABB | kontrola působení ochran VN – REX 521 najetím primárním proudem | | 1 | 1X ROK |  |
| **Diodový napaječový rozvaděč NN** – DYSK | kontrola rychlovypínače – základní údržba dle pokynu výrobce a funkční zkouška | | 8 | 1X ROK |  |
| Kontrola správnosti převodu měření trakčního proudu napaječového vývodu a usměrňovače | | 10 |  |
| Kontrola nastavení a funkce rychlé ochrany napaječe RORYN a nadproudových ochran PLC napaječe simulací – záznam do protokolu | | 8 |  |
| kontrola usměrňovače - funkční zkouška, signalizace, ovládání, měření teplotních ochran | | 2 |  |
| kontrola signalizace a funkční zkouška rozvaděče R 660V včetně odpojovačů | | 1 soubor |  |
| **Pětiletá údržba R 660V** | Údržba RYCHLOVYPÍNAČE IR 3000 a odpojovače LTK 900 dle pokynů výrobce | | 16 | 1X 5LET |  |
| **Zemní ochrana a NV měnírny** | kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou, nouzové vypínání a deblokace | | 1 | 1X ROK |  |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.