|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měnírna č. 8 – Děčínská** | | **22 kV AC / 660 V DC, 1 x 1000 kVA** | | **diodová - DYSK** | |
| **segment údržby** | **popis prací** | | **počet kusů** | **četnost prací**  **(doporučená)** | **Jednotková cena bez DPH** |
| **dálkové ovládání – část měnírna a spojení s EDT** | kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měnírny | | 1 | 1X ROK |  |
| Kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu | |
| Kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měnírny místně - dálkově | |
| Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny | |
| Kontrola funkcí nouzového vynutí měnírny dálkově | |
| Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany | |
| Kontrola funkce DO regulace topení a větracích klapek | |
|  | |
| **rozvaděč VN** – Siemens | kontrola a nastavení ochrany VN – Lovato MK71R1 | | 1 | 1X ROK |  |
| **Napaječový rozvaděč** – DYSK | kontrola funkcí napaječe vč. odpojovačů | | 3 |  |
| Kontrola a nastavení ochran PLC ALPHA | | 3 |  |
| kontrola a nastavení spouští jističů BL1600 | | 4 |  |
| **Rozvaděč řízení technologie** | kontrola a nastavení řízení klimatizace MR (topení, střešní ventilátor, větrací klapky) | | 1 | 1X ROK |  |
| kontrola a funkční zkouška činnosti systému EPS | |
| Kontrola funkce nabíječky a stavu akumulátoru | |
| Kontrola signalizace vstupu do měnírny | |
| **Zemní ochrana a NV měnírny** | kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou, nouzové vypínání a deblokace | | 1 | 1X ROK |  |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.