## Rekapitulace (hidden)
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | vzor | Vzorová specifikace |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Č | Útdm | D 101.4.3 ÚT, plynová kotelna |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 (hidden)
Stavba: | vzor |  | Vzorová specifikace
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2
Stavba: |  |  | Umývárna vnitřků a vnějšků, DPMUL Vozovna Všebořice | [5 empty] | rev.1
Místo stavby: |  |  | DPMUL Vozovna Všebořice, Umývárna vnějšků
Charakter: |  |  | Oprava
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D | OST |  | N.C.RE.PSZ | Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 444-001 | Montážní práce na zařízení ÚT | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 444-002 | Doprava zařízení ÚT na místo stavby | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.C.RE.RRE | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování | h | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-002 | Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-003 | Zaškolení obsluhy | h | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-004 | Návrh provozního řádu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-005 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 | 0
K | M | R | 555-006 | Dodavatelská dokumentace (realizační, dílenská, …) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-007 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.C.RE.SP | Ostatní |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 333-001 | Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,5 ÷ 4,5 m | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 333-002 | Demontáž stávajícího zařízení ÚT - potrubní rozvody do DN100, vč. izolace a armatur, do celkové délky 250 m - demontáž stávajícíh trubkových otopných těles do 10 ks - demontáž topných konvektorů do 10 ks - demontáž teplovzdušných jednotek do 2 ks | kpl | 1 |  | 0 | 0
K | M | R | 333-003 | Naplnění otopné soustavy demineralizovanou a chemicky upravenou vodou pro otopné systémy. | kpl | 1 |  | 0 | 0
K | M | R | 333-004 | Koordinační činnost v průběhu stavby s ostatními profesemi | h | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
D | OST |  | N.V.ND.KOT | Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-001 | OPCE Výměna stávajícího plynového kotle THERMONA DUO 50, tepelný výkon 45 kW - o výměně bude rozhodnuto před samotnou realizaci - opce zahrnuje demontáž stávajícího kotle - dodávka nového kotle o odpovídajícím výkonu - dodávka odkouření - potřebné příslušenství potřebné pro provoz kotle - napojení na stávající rozvody (elektro, plyn, kanalizace, atd) | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-002 | Teplovzdušná jednotka pro instalaci do prostoru myčky - materiálové provedení jednotky a komponent v antikorozním provedení - topný výkon 13,0 kW (80/60 °C) - vzduchový výkon 2500 m3/h - elektrický příkon 165 W (230 V, 50 Hz), krytí motoru IP54 - vč. regulačního panelu a kabelového propojení s jednotkou, prostorový termostat, krytí IP54 - nastavitelná podpěra pod jednotku - hmotnost cca 16 kg | ks | 2 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-003 | Tlaková expazní nádoba o objemu 35 litrů - max. provozní tlak 6 bar, teplota do 70°C | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-004 | Deskové otopné těleso 22-500x900 - vč. montážní konzoly na zeď, příp. stojin do podlahy - vč. odvzdušňovacího šroubení | ks | 1 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-005 | Deskové otopné těleso 22-500x1400 - vč. montážní konzoly na zeď, příp. stojin do podlahy - vč. odvzdušňovacího šroubení | ks | 1 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-006 | Deskové otopné těleso 22-900x700 - vč. montážní konzoly na zeď, příp. stojin do podlahy - vč. odvzdušňovacího šroubení | ks | 1 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-007 | Deskové otopné těleso 33-500x800 - vč. montážní konzoly na zeď, příp. stojin do podlahy - vč. odvzdušňovacího šroubení | ks | 1 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-008 | Deskové otopné těleso 33-500x1200 - vč. montážní konzoly na zeď, příp. stojin do podlahy - vč. odvzdušňovacího šroubení | ks | 3 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-009 | Deskové otopné těleso 33-500x2000 - vč. montážní konzoly na zeď, příp. stojin do podlahy - vč. odvzdušňovacího šroubení | ks | 1 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-010 | Deskové otopné těleso 33-900x800 - vč. montážní konzoly na zeď, příp. stojin do podlahy - vč. odvzdušňovacího šroubení | ks | 1 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-011 | Termostatický ventil, 1/2" kvs=0,67 m3/h | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-012 | Regulační šroubení s možností uzavření, 1/2" kv=1,35 m3/h | ks | 9 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-013 | Termostatická hlavice s integrovaným čidlem | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-014 | Vyvažovací ventil STAD, 1" kvs=8,43 m3/h | ks | 2 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-015 | Vypouštěcí kohout závitový 1/2“ | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-016 | Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8“ | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-017 | Kulový kohout závitový 2" | ks | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
M | MD | MAT | 777-018 | Kulový kohout závitový 1" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-019 | Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 2“ | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-020 | Filtr závitový 2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-021 | Přepouštěcí ventil Rp 1/2“, nastavení 0,05 - 0,5 bar | ks | 1 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-022 | Manometr D 100, 0-1000 kPa, včetně jímky, konden. smyčky a manometr. ventilu | ks | 3 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-023 | Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 oC, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku | ks | 2 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 777-024 | Axiální kompenzátor pro DN25 | ks | 4 |  | 0 | 0
D | OST |  | N.V.PM.STP | Potrubní díly + ostatní materiál |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-001 | Ocelové potrubí DN50, PN10 - vč. antikorozního nátěru | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-002 | Ocelové potrubí DN40, PN10 - vč. antikorozního nátěru | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-003 | Ocelové potrubí DN32, PN10 - vč. antikorozního nátěru | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-004 | Ocelové potrubí DN25, PN10 - vč. antikorozního nátěru | m | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-005 | Ocelové potrubí DN20, PN10 - vč. antikorozního nátěru | m | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-006 | Ocelové potrubí DN15, PN10 - vč. antikorozního nátěru | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-007 | Tepelná izolace na DN50, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-008 | Tepelná izolace na DN40, tl. Izolace 40 mm - minerální vlna + Al polep | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-009 | Tepelná izolace na DN32, tl. Izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-010 | Tepelná izolace na DN25, tl. Izolace 25 mm - minerální vlna + Al polep | m | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-011 | Tepelná izolace na DN20, tl. Izolace 20 mm - minerální vlna + Al polep | m | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-012 | Tepelná izolace na DN15, tl. Izolace 20 mm - minerální vlna + Al polep | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-013 | Kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, odborný odhad tvarovek do cca 40% | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-014 | Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži | kg | 125 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-015 | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Přípomoce |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Stavební (vysekání prostupů, začištění po montáži, atd.) - podrobně viz. TZ - přesný rozsah oceněných prací bude předložen montážní firmou investorovi ke schválení | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Zemní plyn (odstavení plynových kotlů po dobu rekonstrukce) - podrobně viz. TZ - přesný rozsah oceněných prací bude předložen montážní firmou investorovi ke schválení | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Elektro (uzemnění OS, napájení teplovzd. jednotek, atd.) - podrobně viz. TZ - přesný rozsah oceněných prací bude předložen montážní firmou investorovi ke schválení | kpl | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15%
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0
Poznámka: Při oceňování je nedílnou součástí výkazu výměr i technická zpráva a výkresová dokumentace!